Акт опрессовки системы отопления № 1

Г. Курган 13 июля 2024 года

Гидравлические испытания проводились на объекте по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 13.

Опрессовка проводилась в присутствии следующих лиц:

представитель абонента председатель ТСЖ № 1 Павлов Ю. В;

представитель теплоснабжающей организации ПАО «Тепло» инженер Симонов К. В;

представитель обслуживающей организации ООО «Невод» инженер Ватов Н. Д.

Комиссия в обозначенном составе произвела приёмку системы отопления в целях подготовки к отопительному сезону, составила настоящий акт о нижеследующем:

1. В ходе опрессовки давление в системе было поднято до 13 кгс/кв. см.
2. Срок проведения испытания – 20 минут.
3. По факту окончания испытания давление упало до 10 кгс/кв. см.

Заключение: система отопления готова к запуску в эксплуатацию.

представитель абонента председатель ТСЖ № 1 Павлов Ю. В. *(Павлов)*

представитель теплоснабжающей организации ПАО «Тепло» инженер Симонов К. В. *(Симонов)*

представитель обслуживающей организации ООО «Невод» инженер Ватов Н. Д. *(Ватов)*